О диагностике опорно-стержневой изоляции разъединителей 110 кВ прибором ПАК-З(М) в ОАО Ростовэнерго

# Вертий Н.Н., заместитель начальника ЭТС

АО «Ростовэнерго»

344007, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49

Тел.:(8632)385395

Факс: (863 2) 38 53 66

На предприятиях ОАО «Ростовэнерго» в 1998 г. произошло 23 случая повреждения опорно-стержневых изоляторов в эксплуатации на разъединителях 110 кВ и 1 случай на разъединителе 220 кВ. Всего 24 случая.

Изоляторы выпуска 1949-1968 гг.; 1970-1978 гг.; 1980-1987 гг.: ИОС-110-400

— 13 шт.; ОНС-110-3 — 5 шт.; УСТ-110 — 1 шт.; СТ-110 — 2 шт.; АКО-110-600 — 1 шт.; ОНШ-35-2000 — 1 шт.; ЗОНКО110 — 1 шт.

По ПЭС и электростанциям повреждения распределялись следующим образом:

ЗЭС — 3 шт., ЦЭС — 5 шт., ВЭС — 3 шт., ЮЗЭС — 2 шт., СВЭС — 3 шт., ЮЭС

— 1 шт., НГРЭС — 3 шт., ЦГЭС — 2 шт., ШТЭЦ — 1 шт., ВдТЭЦ-2 — 1 шт.

По характеру — повреждаемость следующая:

•    при производстве оперативных переключений на разъединителях 110-220 кВ — 5 шт.;

•	при осмотре разъединителей 110 кВ — 22 шт.;

•	самопроизвольный излом изоляторов — 6 шт.;

•	при сильном (шквальном) ветре — 1 шт.

Кроме перечисленных выше повреждений опорно-стержневых изоляторов напряжением 110 кВ, прибором ПАК-З(М) было отбраковано 48 шт. изоляторов.

Западные электросети в течение 1995-1998 гг. испытали прибором ПАК-З(М) 2856 шт. изоляторов на 38 подстанциях и отбраковали 47 шт.

Согласно утвержденным графикам, удовлетворительно проводилась диагностика опорно-стержневых изоляторов на разъединителях ЮОкВ в СВЭС, ЮВЭС, ЮЗЭС, ЦЭС, ВЭС.

СЭС, ЮЭС в 1998 г. диагностику опорно-стержневых изоляторов напряжением 110 кВ прибором ПАК-3 не проводили из-за неисправности приборов.

Всего в 1998 г. приборами ПАК-З(М) было испытано 1992 шт. изоляторов, отбраковано 48 шт., обследовано 40 подстанций 110-220 кВ (см. приложение 1).

Кроме перечисленных выше предприятий электросетей, приборами ПАК-3(М) обследованы разъединители 110 кВ на ЦГЭС, РТЭЦ-2.

В марте-июне 1999 г. на предприятиях электросетей и электростанциях произошло 12 случаев повреждения опорно-стержневых изоляторов напряжением 110кВ:

•    на разъединителях 110 кВ — 11 случаев;

•    на подставной, опорной колонке 110 кВ — 1 случай.

ЮЭС-УСМТ-110—1 шт.; ЮЗЭС-ИОС-110-400 — 1 шт., ЦЭС-ОНС-110-300 — 7 шт.; СТ-110 — 1 шт.; НГРЭС-ИОС-110-400 — 2 шт., ИОС-110-600—1 шт.

По характеру, повреждаемость изоляторов следующая:

•    при оперативных переключениях — 2 шт.;

•    при осмотре разъединителей — 10 шт.

В 1 полугодии 1999 г. на предприятиях электросетей прибором ПАК-З(М) при плане 516 шт., испытано 660 шт., забраковано — 30 шт.

ЦЭС — 42 шт., СВЭС — 126 шт., ЮЗЭС — 306 шт., ЗЭС — 144 шт., ЮВЭС — 42 шт., ВдТЭЦ-2 — 48 шт.

Анализ результатов испытаний опорно-стержневых изоляторов на разъединителях 110кВ прибором ПАК-ЗМ подтверждает эффективность акустико-эмиссионного контроля состояния изоляторов.

ЦЭС, СЭС, ЮЭС, ВЭС необходимо решить вопрос приобретения приборов ПАК-ЗМ взамен вышедших из строя приборов ПАК-3 выпуска 1995 г.

# Приложение 1                    Сведения по диагностике изоляторов 110 кВ прибором ПАК-3(М) в 1998 г.

| Наименование ПС | Дата ввода в эксплуатацию прибора ПАК-З(М) ПАК-3 | Количество обследованных ПС, шт. | Количество испытанных изоляторов, шт. | Количество отбракованных изоляторов, шт. | Количество изоляторов, изломанных при испытаниях, шт. | Количество изоляторов, разрушенных с изломом, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | У верх. фланца | У нижн. фланца | В др. местах | 1.Всего |
| СЭС | март 1995г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЮЭС | апрель 1995г. | 8 | 174 | 3 | 3 |  | 3 |  |  |
| ЗЭС | апрель, август 1997г., 2 шт. | 15 | 480 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| СВЭС | сентябрь 1997 | 7 | 708 | 23 |  | 4 | 6 | 3 |  |
| ЦЭС | май 19995 г. | 2 | 18 | 0 |  |  |  |  |  |
| ВЭС | май 1995 г. | 4 | 456 | 17 |  | 3 | 5 | 2 |  |
| ЮЗЭС | октябрь 1997г |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 84 | 4 |  | 1 | 1 |  |  |
| ЮВЭС | декабрь 1997 | 1 | 48 | 0 |  |  |  |  |  |
| ЦГЭС | РЭН | 1 | 24 | 0 |  |  |  |  |  |
| РТЭЦ-2 | РЭН |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | ПАК-ЗМ-5шт ПАК-3-2 шт. | 40 | 1992 | 48 |  | 3 | 8 | 12 | 6 |

Испытано: 1992 шт. изоляторов (332 РЗ-110 кВ)

Отбраковано: 48 шт. изоляторов (2,4 %).

Обследовано:  40 П

Приложение 2                            Сведения по диагностике изоляторов разъединителей 110-220 кВ прибором ПАК-3 по годам выпуска

| ПЭС | Количество испытанных изоляторов, шт. | Количество отбракованных изоляторов, шт. | Количество изоляторов, разрушенных при испытаниях, шт. | Количество отбракованных изоляторов, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | Общее | % от установ. | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | Всего | Испыт. % | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | Всего | ОНС-110/300 | ОНС-110/400 | ОНС-110/600 | ИОС-110/300 | ИОС-110/400 | ИОС-110/600 | УСТ-110 | КО-110 | СТ-110 | С4-450 | Общее |
| ЦЭС | 0 | 238 | 144 | 0 | 708 |  | 1090 | 18,9 | 0 | 5 | 2 | 0 | 23 |  | 30 | 2,8 |  | 5 | 2 | 0 | 13 |  | 20 | 2 |  |  |  | 4 |  | 4 | 1 | 9 | 10 | 3 |
| СЭС | 0 | 294 | 192 | 0 | 0 |  | 486 | 293 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 |  | 27 | 5,6 |  | 8 | 3 | 0 | 0 |  | И |  |  |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 2 |
| СВЭС | 60 | 198 | 120 | 322 | 480 |  | 1180 | 56,8 | 0 | 18 | 4 | 0 | 1 |  | 23 | 1,9 |  | 5 | 2 | 0 | 1 |  | 8 | 1 | 2 | 3 |  | 2 |  | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 |
| ВЭС | 0 | 156 | 12 | 354 | 18 |  | 540 | 25,2 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 |  | 17 | 3,1 |  |  |  | 1 | 0 |  | 1 | 4 |  |  |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 1 |
| ЮВЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |  | 84 | 7,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 4 | 4,8 |  |  |  | 0 | 2 |  | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| ЗЭС | 0 | 966 | 542 | 984 | 174 |  | 2766 | 75,2 | 0 | 19 | 9 | 7 | 3 |  | 38 | 1,4 |  | 6 | 3 | 4 | 3 |  | 16 | 8 |  |  | 2 | 19 | 1 | 8 |  |  |  | 3 |
| ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 138 | 456 |  | 594 | 26,1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |  | 19 | 3,2 |  |  |  | 2 | 10 |  | 12 | 12 |  |  |  | 5 |  | 2 |  |  |  | 1 |
| ЮЭС | 0 | 144 | 144 | 54 | 0 |  | 342 | 19,6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0,6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |
| ЦГЭС | 0 | 0 | 0 | 78 | 48 |  | 126 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0,0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| РГЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |  | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0,0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| В/д ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 4 | 0 |  | 4 | 2,8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 4 |
| Итого, шт. | 60 | 1966 | 254 | 2290 | 1992 | 0 | 7232 |  | 0 | 66 | 24 | 26 | 48 | 0 | 161 | 23 | 0 | 24 | 10 | 7 | 29 | 0 | 70 | 31 | 2 | 3 | 2 | 47 | 4 | 35 | 5 | 24 | 11 | 164 |
| % | 03 | 9,7 | 6,1 | 10,8 | 9,7 | 0,0 | 323 |  |  | 33 | 1,9 | 1,1 | 2,4 |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |